## PORTADA
SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV
TABLA DE ALAMBRADO INTERNO EQUIPOS PRIMARIOS Y TABLEROS DE SSAA DIAGONAL 1, REACTOR 1 Y ATR1 500 kV INTEGRACIÓN CON C&P
DOCUMENTO N°
SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
REVISIÓN No 0
Revisión | Modificaciones |  |  |  |  | Fecha
A | Emitido para revisión interna |  |  |  |  | 16-01-2023
B | Emitido para revisión y aprobación |  |  |  |  | 26-01-2023
0 | Emitido para revisión y aprobación |  |  |  |  | 06-03-2023
Elaboración - Revisión - Aprobación
Revisión | Elaborado por: |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
| Nombre | Firma | Nombre | Firma | Nombre | Firma
A | A.F.H. |  | L.E.C. |  | J.M.L.
B | A.F.H. |  | L.E.C. |  | J.M.L.
0 | J.M.A. |  | C.N.F. |  | J.M.L.
Los derechos de autor de este documento son de HMV INGENIEROS LTDA., quien queda exonerada de toda responsabilidad si este documento es alterado o modificado. No se autoriza su empleo o reproducción total o parcial con fines diferentes al contratado.

## ALAMBRADO +52K1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+52K1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2X3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0005.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1V1B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0009.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1W2A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3W2A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0008.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1X3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0010.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1Y3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0010.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1Z1B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0009.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2V3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0007.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2W3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0007.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2Y3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0006.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2Z3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0006.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3V1B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0009.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3W2A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5W2A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0008.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3X3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0010.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3Y3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0010.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3Z1B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0009.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4V3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0007.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4W3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0007.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4X3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0005.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4Y3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0006.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4Z3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0006.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ3 | 5V1B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0009.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ3 | 5Z1B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0009.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 25 |  |  |  |  | -TB2 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 26 |  |  |  |  | -TB4 | 26 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 27 |  |  |  |  | -TB2 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 27 |  |  |  |  | -TB4 | 27 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 29 |  |  |  |  | -TB2 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 29 |  |  |  |  | -TB4 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 31 |  |  |  |  | -TB2 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 31 |  |  |  |  | -TB4 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 33 |  |  |  |  | -TB7 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 34 |  |  |  |  | -TB4 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 36 |  |  |  |  | -TB4 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 38 |  |  |  |  | -TB4 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 47 |  |  |  |  | -TB3 | 16 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0092.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 47 |  |  |  |  | -TB5 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0092.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 4 |  |  |  |  | -TB5 | 4 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0026.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 7 |  |  |  |  | -TB3 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 9 |  |  |  |  | -TB5 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 13 |  |  |  |  | -TB3 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 14 |  |  |  |  | -TB5 | 14 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 18 |  |  |  |  | -TB5 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0025.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 20 |  |  |  |  | -TB5 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 21 |  |  |  |  | -TB8 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 21 |  |  |  |  | -TB5 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 22 |  |  |  |  | -TB5 | 22 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 35 |  |  |  |  | -TB5 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 36 |  |  |  |  | -TB5 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 25 |  |  |  |  | -TB6 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 27 |  |  |  |  | -TB6 | 27 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 29 |  |  |  |  | -TB6 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 31 |  |  |  |  | -TB4 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 31 |  |  |  |  | -TB6 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 33 |  |  |  |  | -TB6 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 35 |  |  |  |  | -TB6 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 37 |  |  |  |  | -TB6 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 47 |  |  |  |  | -TB5 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0092.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 47 |  |  |  |  | -TB7 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0092.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 3 |  |  |  |  | -TB7 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0026.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 7 |  |  |  |  | -TB5 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 9 |  |  |  |  | -TB7 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 13 |  |  |  |  | -TB7 | 13 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 17 |  |  |  |  | -TB7 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0025.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 19 |  |  |  |  | -TB7 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 21 |  |  |  |  | -TB7 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 22 |  |  |  |  | -TB7 | 22 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 35 |  |  |  |  | -TB7 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 36 |  |  |  |  | -TB7 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB6 | 31 |  |  |  |  | -TB6 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB6 | 47 |  |  |  |  | -TB7 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0092.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB7 | 7 |  |  |  |  | -TB7 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB7 | 35 |  |  |  |  | -TB8 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 13 |  |  |  |  | -TB8 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 13 |  |  |  |  | -TB8 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 15 |  |  |  |  | -TB8 | 26 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 15 |  |  |  |  | -TB8 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 16 |  |  |  |  | -TB8 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 17 |  |  |  |  | -TB8 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 18 |  |  |  |  | -TB8 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0049.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 21 |  |  |  |  | -TB8 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 36 |  |  |  |  | -XCSD100 | 32 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0020.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 1 |  |  |  |  | -XCSD100 | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0076.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 2 |  |  |  |  | -XCSD100 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0076.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 21 |  |  |  |  | -XCSD100 | 32 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0018.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 23 |  |  |  |  | -XCSD100 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0018.3

## PUENTES +52K1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PK01+52K1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-CTQ1 | 1V2A | -CTQ1 | 1V3A
-CTQ1 | 1Z2A | -CTQ1 | 1Z3A
-CTQ1 | 1Z2A | -CTQ1 | 1Z3A
-CTQ1 | 1Z1A | -CTQ1 | 1Z2A
-CTQ2 | 3V2A | -CTQ2 | 3V3A
-CTQ2 | 3Z2A | -CTQ2 | 3Z3A
-CTQ2 | 3Z2A | -CTQ2 | 3Z3A
-CTQ2 | 3Z1A | -CTQ2 | 3Z2A
-CTQ3 | 5V2A | -CTQ3 | 5V3A
-CTQ3 | 5Z2A | -CTQ3 | 5Z3A
-CTQ3 | 5Z2A | -CTQ3 | 5Z3A
-CTQ3 | 5Z1A | -CTQ3 | 5Z2A
-TB8 | 25 | -TB8 | 26
-TB8 | 27 | -TB8 | 28

## ALAMBRADO +89K1-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+89K1-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 13 |  |  |  |  | -XT2 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 17 |  |  |  |  | -XT2 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7

## ALAMBRADO +89K1-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+89K1-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 6 |  |  |  |  | -XT2 | 8 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0018.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.8

## ALAMBRADO +89K1-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+89K1-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.7

## ALAMBRADO +89K1-2_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+89K1-2/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 5 |  |  |  |  | -XT2 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0018.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 13 |  |  |  |  | -XT2 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0088.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 17 |  |  |  |  | -XT2 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0090.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3

## ALAMBRADO +89K1-2_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+89K1-2/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.4

## ALAMBRADO +89K1-2_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+89K1-2/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0048.3

## ALAMBRADO +TX-K01.1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK01+TX-K01.1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 2 |  |  |  |  | -X311 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E001 | X1 |  |  |  |  | -S001 | 12 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E001 | X2 |  |  |  |  | -XCA | 6 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E002 | L |  |  |  |  | -XCA | 9 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.8
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E002 | N |  |  |  |  | -XCA | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.8
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -E002 | PE |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0047.8
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | 13 |  |  |  |  | -R001 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.8
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | 14 |  |  |  |  | -XCA | 9 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.8
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | A1 |  |  |  |  | -XCA | 8 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | A2 |  |  |  |  | -XCA | 6 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 1 |  |  |  |  | -XCA | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 2 |  |  |  |  | -XCA | 7 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 11 |  |  |  |  | -Q.CA | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 11 |  |  |  |  | -Q330 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 12 |  |  |  |  | -Q.CA | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 12 |  |  |  |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.6
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 1 |  |  |  |  | -X31 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 3 |  |  |  |  | -X31 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 4 |  |  |  |  | -X311 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 5 |  |  |  |  | -X31 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 6 |  |  |  |  | -X311 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 1 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 11 |  |  |  |  | -Q321 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 95 |  |  |  |  | -Q321 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 95 |  |  |  |  | -Q321 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 96 |  |  |  |  | -Q321 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 96 |  |  |  |  | -X1 | 4 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.2
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 1 |  |  |  |  | -X32 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 1 |  |  |  |  | -Q322 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 2 |  |  |  |  | -X321 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 3 |  |  |  |  | -X32 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 3 |  |  |  |  | -Q322 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 4 |  |  |  |  | -X321 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 5 |  |  |  |  | -X32 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 5 |  |  |  |  | -Q322 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 6 |  |  |  |  | -X321 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 95 |  |  |  |  | -Q322 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 96 |  |  |  |  | -Q322 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 1 |  |  |  |  | -Q323 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 2 |  |  |  |  | -X322 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 3 |  |  |  |  | -Q323 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 4 |  |  |  |  | -X322 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 5 |  |  |  |  | -Q323 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 6 |  |  |  |  | -X322 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 6 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 95 |  |  |  |  | -Q323 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 96 |  |  |  |  | -Q323 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 1 |  |  |  |  | -Q324 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 2 |  |  |  |  | -X323 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 3 |  |  |  |  | -Q324 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 4 |  |  |  |  | -X323 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 5 |  |  |  |  | -Q324 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 6 |  |  |  |  | -X323 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 8 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 95 |  |  |  |  | -Q324 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 96 |  |  |  |  | -Q324 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 1 |  |  |  |  | -Q327 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 2 |  |  |  |  | -X324 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 3 |  |  |  |  | -Q325 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 4 |  |  |  |  | -X324 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 5 |  |  |  |  | -Q327 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 6 |  |  |  |  | -X324 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 10 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 95 |  |  |  |  | -Q325 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 96 |  |  |  |  | -Q325 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 1 |  |  |  |  | -Q326 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 2 |  |  |  |  | -X325 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 12 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 13 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 95 |  |  |  |  | -Q326 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 96 |  |  |  |  | -Q326 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 1 |  |  |  |  | -Q327 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 2 |  |  |  |  | -X326 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 14 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 15 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 95 |  |  |  |  | -Q327 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 96 |  |  |  |  | -Q327 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 1 |  |  |  |  | -Q328 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 2 |  |  |  |  | -X327 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 3 |  |  |  |  | -Q328 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 4 |  |  |  |  | -X327 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 5 |  |  |  |  | -Q328 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 6 |  |  |  |  | -X327 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0054.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0054.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 95 |  |  |  |  | -Q328 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 96 |  |  |  |  | -Q328 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 2 |  |  |  |  | -X328 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 3 |  |  |  |  | -Q329 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 4 |  |  |  |  | -X328 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 6 |  |  |  |  | -X328 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0063.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0063.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 95 |  |  |  |  | -Q329 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 96 |  |  |  |  | -Q329 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 1 |  |  |  |  | -Q330 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 2 |  |  |  |  | -X329 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 95 |  |  |  |  | -Q330 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 96 |  |  |  |  | -Q330 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0052.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q330 | 2 |  |  |  |  | -X330 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q330 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 22 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q330 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 23 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -R001 | 2 |  |  |  |  | -XCA | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.8
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -S001 | 11 |  |  |  |  | -XCA | 7 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0047.7
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -TIERRA | [5 empty] | -X31 | 6B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -TIERRA | [5 empty] | -X32 | 14B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X31 | 4B |  |  |  |  | -X311 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 10B |  |  |  |  | -X327 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 11B |  |  |  |  | -X328 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 12B |  |  |  |  | -X329 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 13B |  |  |  |  | -X330 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 4B |  |  |  |  | -X321 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 5B |  |  |  |  | -X322 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 6B |  |  |  |  | -X323 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 7B |  |  |  |  | -X324 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 8B |  |  |  |  | -X325 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 9B |  |  |  |  | -X326 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0011.4

## PUENTES +TX-K01.1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PK01+TX-K01.1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X31 | 4A | -X31 | 5A
-X31 | 5A | -X31 | 6A
-X32 | 4A | -X32 | 5A
-X32 | 5A | -X32 | 6A
-X32 | 6A | -X32 | 7A
-X32 | 7A | -X32 | 8A
-X32 | 8A | -X32 | 9A
-X32 | 9A | -X32 | 10A
-X32 | 10A | -X32 | 11A
-X32 | 11A | -X32 | 12A
-X32 | 12A | -X32 | 13A
-X32 | 13A | -X32 | 14A
-XCA | 1 | -XCA | 2
-XCA | 3 | -XCA | 4
-XCA | 4 | -XCA | 5
-XCA | 5 | -XCA | 6
-XCA | 7 | -XCA | 8
-XCA | 8 | -XCA | 9

## ALAMBRADO +52K2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+52K2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2X3A |  |  |  |  | -CTQ1 | 4X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0012.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1V3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0016.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1W3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0015.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1X3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0017.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1Y3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0017.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1Z3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0016.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2V3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0014.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2W3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0014.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2Y3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0013.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2Z3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0013.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 4X3A |  |  |  |  | -CTQ1 | 6X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0012.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3V3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0016.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3W3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0015.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3X3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0017.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3Y3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0017.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3Z3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0016.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4V3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0014.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4W3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0014.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4Y3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0013.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4Z3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0013.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 25 |  |  |  |  | -TB2 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 26 |  |  |  |  | -TB4 | 26 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 27 |  |  |  |  | -TB2 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 27 |  |  |  |  | -TB4 | 27 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 29 |  |  |  |  | -TB2 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 29 |  |  |  |  | -TB4 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 31 |  |  |  |  | -TB2 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0099.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 33 |  |  |  |  | -TB7 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 34 |  |  |  |  | -TB4 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 36 |  |  |  |  | -TB4 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 38 |  |  |  |  | -TB4 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 39 |  |  |  |  | -TB4 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0099.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 47 |  |  |  |  | -TB3 | 16 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 47 |  |  |  |  | -TB4 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 4 |  |  |  |  | -TB5 | 4 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0037.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 6 |  |  |  |  | -TB5 | 6 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 7 |  |  |  |  | -TB3 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 8 |  |  |  |  | -TB5 | 8 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 9 |  |  |  |  | -TB5 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 12 |  |  |  |  | -TB5 | 12 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 14 |  |  |  |  | -TB5 | 14 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 15 |  |  |  |  | -TB5 | 16 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 18 |  |  |  |  | -TB5 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0036.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 20 |  |  |  |  | -TB5 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 21 |  |  |  |  | -TB8 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 21 |  |  |  |  | -TB5 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 22 |  |  |  |  | -TB5 | 22 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 35 |  |  |  |  | -TB5 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 36 |  |  |  |  | -TB5 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 25 |  |  |  |  | -TB6 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 27 |  |  |  |  | -TB6 | 27 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 29 |  |  |  |  | -TB6 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 31 |  |  |  |  | -TB4 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0099.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 33 |  |  |  |  | -TB6 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 35 |  |  |  |  | -TB6 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0079.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 37 |  |  |  |  | -TB6 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0084.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 39 |  |  |  |  | -TB6 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0099.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 47 |  |  |  |  | -TB6 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 3 |  |  |  |  | -TB7 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0037.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 5 |  |  |  |  | -TB7 | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 7 |  |  |  |  | -TB7 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 9 |  |  |  |  | -TB7 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 11 |  |  |  |  | -TB7 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 13 |  |  |  |  | -TB7 | 13 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 15 |  |  |  |  | -TB7 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 17 |  |  |  |  | -TB7 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0036.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 19 |  |  |  |  | -TB7 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0055.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 21 |  |  |  |  | -TB7 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 22 |  |  |  |  | -TB7 | 22 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 35 |  |  |  |  | -TB7 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 36 |  |  |  |  | -TB7 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB6 | 31 |  |  |  |  | -TB6 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0099.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB7 | 35 |  |  |  |  | -TB8 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 13 |  |  |  |  | -TB8 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 13 |  |  |  |  | -TB8 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0059.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 15 |  |  |  |  | -TB8 | 26 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 15 |  |  |  |  | -TB8 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 16 |  |  |  |  | -TB8 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 17 |  |  |  |  | -TB8 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 18 |  |  |  |  | -TB8 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 21 |  |  |  |  | -TB8 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 36 |  |  |  |  | -XCSD100 | 32 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0029.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 1 |  |  |  |  | -XCSD100 | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0077.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 2 |  |  |  |  | -XCSD100 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0077.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 21 |  |  |  |  | -XCSD100 | 32 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0027.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 23 |  |  |  |  | -XCSD100 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0027.3

## PUENTES +52K2
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PK02+52K2
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-TB8 | 25 | -TB8 | 26
-TB8 | 27 | -TB8 | 28

## ALAMBRADO +89K2-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+89K2-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5

## ALAMBRADO +89K2-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+89K2-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 6 |  |  |  |  | -XT2 | 8 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0027.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5

## ALAMBRADO +89K2-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+89K2-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.5

## ALAMBRADO +89K2-2_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+89K2-2/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 5 |  |  |  |  | -XT2 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0027.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2

## ALAMBRADO +89K2-2_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+89K2-2/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2

## ALAMBRADO +89K2-2_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK02+89K2-2/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0058.2

## ALAMBRADO +52K3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+52K3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2X3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0019.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1V3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0023.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1W3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0022.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1X3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0024.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1Y3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0024.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 1Z3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 3Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0023.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2V3B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0021.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2W2A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4W2A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0021.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2Y3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0020.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 2Z3B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0020.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ1 | 6X3A |  |  |  |  | -CTQ2 | 4X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0019.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3V3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5V3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0023.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3W3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5W3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0022.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3X3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5X3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0024.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3Y3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0024.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 3Z3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 5Z3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0023.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4V3B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0021.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4W2A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6W2A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0021.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4Y3A |  |  |  |  | -CTQ3 | 6Y3A |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0020.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ2 | 4Z3B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0020.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ3 | 6V3B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0021.5
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -CTQ3 | 6Z3B |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0020.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 25 |  |  |  |  | -TB2 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 26 |  |  |  |  | -TB4 | 26 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 27 |  |  |  |  | -TB2 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 27 |  |  |  |  | -TB4 | 27 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 29 |  |  |  |  | -TB2 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 29 |  |  |  |  | -TB4 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 31 |  |  |  |  | -TB2 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 31 |  |  |  |  | -TB4 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 33 |  |  |  |  | -TB7 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 34 |  |  |  |  | -TB4 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 36 |  |  |  |  | -TB4 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 38 |  |  |  |  | -TB4 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 47 |  |  |  |  | -TB3 | 16 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0115.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB2 | 47 |  |  |  |  | -TB5 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0115.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 4 |  |  |  |  | -TB5 | 4 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0046.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 7 |  |  |  |  | -TB3 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 9 |  |  |  |  | -TB5 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 13 |  |  |  |  | -TB3 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 14 |  |  |  |  | -TB5 | 14 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 18 |  |  |  |  | -TB5 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0045.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 20 |  |  |  |  | -TB5 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 21 |  |  |  |  | -TB8 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 21 |  |  |  |  | -TB5 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 22 |  |  |  |  | -TB5 | 22 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 35 |  |  |  |  | -TB5 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB3 | 36 |  |  |  |  | -TB5 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 25 |  |  |  |  | -TB6 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 27 |  |  |  |  | -TB6 | 27 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 29 |  |  |  |  | -TB6 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 31 |  |  |  |  | -TB4 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 31 |  |  |  |  | -TB6 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 33 |  |  |  |  | -TB6 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 35 |  |  |  |  | -TB6 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 37 |  |  |  |  | -TB6 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 47 |  |  |  |  | -TB5 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0115.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB4 | 47 |  |  |  |  | -TB7 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0115.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 3 |  |  |  |  | -TB7 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0046.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 7 |  |  |  |  | -TB5 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 9 |  |  |  |  | -TB7 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 13 |  |  |  |  | -TB7 | 13 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 17 |  |  |  |  | -TB7 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0045.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 19 |  |  |  |  | -TB7 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0061.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 21 |  |  |  |  | -TB7 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 22 |  |  |  |  | -TB7 | 22 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 35 |  |  |  |  | -TB7 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB5 | 36 |  |  |  |  | -TB7 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB6 | 31 |  |  |  |  | -TB6 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB6 | 47 |  |  |  |  | -TB7 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0115.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB7 | 7 |  |  |  |  | -TB7 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB7 | 35 |  |  |  |  | -TB8 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 13 |  |  |  |  | -TB8 | 29 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 13 |  |  |  |  | -TB8 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 15 |  |  |  |  | -TB8 | 26 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 15 |  |  |  |  | -TB8 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 16 |  |  |  |  | -TB8 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 17 |  |  |  |  | -TB8 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 18 |  |  |  |  | -TB8 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0068.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 21 |  |  |  |  | -TB8 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -TB8 | 36 |  |  |  |  | -XCSD100 | 32 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0040.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 1 |  |  |  |  | -XCSD100 | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0078.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 2 |  |  |  |  | -XCSD100 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0078.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 21 |  |  |  |  | -XCSD100 | 32 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0038.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XCSD100 | 23 |  |  |  |  | -XCSD100 | 33 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0038.3

## PUENTES +52K3
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PK03+52K3
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-CTQ1 | 2V1A | -CTQ1 | 2V2A
-CTQ1 | 2Z1A | -CTQ1 | 2Z2A
-CTQ1 | 2V1A | -CTQ1 | 2V2A
-CTQ1 | 2V2A | -CTQ1 | 2V3A
-CTQ2 | 4V1A | -CTQ2 | 4V2A
-CTQ2 | 4Z1A | -CTQ2 | 4Z2A
-CTQ2 | 4V1A | -CTQ2 | 4V2A
-CTQ2 | 4V2A | -CTQ2 | 4V3A
-CTQ3 | 6V1A | -CTQ3 | 6V2A
-CTQ3 | 6Z1A | -CTQ3 | 6Z2A
-CTQ3 | 6V1A | -CTQ3 | 6V2A
-CTQ3 | 6V2A | -CTQ3 | 6V3A
-TB8 | 25 | -TB8 | 26
-TB8 | 27 | -TB8 | 28

## ALAMBRADO +89K3-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+89K3-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 13 |  |  |  |  | -XT2 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 17 |  |  |  |  | -XT2 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7

## ALAMBRADO +89K3-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+89K3-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 6 |  |  |  |  | -XT2 | 8 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0038.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.8

## ALAMBRADO +89K3-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+89K3-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.7

## ALAMBRADO +89K3-2_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+89K3-2/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 5 |  |  |  |  | -XT2 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0038.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 13 |  |  |  |  | -XT2 | 15 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0111.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 17 |  |  |  |  | -XT2 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0113.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3

## ALAMBRADO +89K3-2_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+89K3-2/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.4

## ALAMBRADO +89K3-2_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+89K3-2/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0067.3

## ALAMBRADO +TX-K03.1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PK03+TX-K03.1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 1 |  |  |  |  | -X31 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E001 | X1 |  |  |  |  | -S001 | 12 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E001 | X2 |  |  |  |  | -XCA | 6 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E002 | L |  |  |  |  | -XCA | 9 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.3
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E002 | N |  |  |  |  | -XCA | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.3
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -E002 | PE |  |  |  |  | -TIERRA | [5 empty] | 20-CP-PL-0001/L0050.3
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | 13 |  |  |  |  | -R001 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.3
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | 14 |  |  |  |  | -XCA | 9 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.3
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | A1 |  |  |  |  | -XCA | 8 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -E003 | A2 |  |  |  |  | -XCA | 6 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 1 |  |  |  |  | -XCA | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 2 |  |  |  |  | -XCA | 7 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 11 |  |  |  |  | -Q.CA | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 11 |  |  |  |  | -Q330 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 12 |  |  |  |  | -Q.CA | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q.CA | 12 |  |  |  |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 2 |  |  |  |  | -X311 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 3 |  |  |  |  | -X31 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 4 |  |  |  |  | -X311 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 5 |  |  |  |  | -X31 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 6 |  |  |  |  | -X311 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 1 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 11 |  |  |  |  | -Q321 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 95 |  |  |  |  | -Q321 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 95 |  |  |  |  | -Q321 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 96 |  |  |  |  | -Q321 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q311 | 96 |  |  |  |  | -X1 | 4 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.1
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 1 |  |  |  |  | -X32 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 1 |  |  |  |  | -Q322 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 2 |  |  |  |  | -X321 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 3 |  |  |  |  | -X32 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 3 |  |  |  |  | -Q322 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 4 |  |  |  |  | -X321 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 5 |  |  |  |  | -X32 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 5 |  |  |  |  | -Q322 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 6 |  |  |  |  | -X321 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0066.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 95 |  |  |  |  | -Q322 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q321 | 96 |  |  |  |  | -Q322 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.1
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 1 |  |  |  |  | -Q323 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 2 |  |  |  |  | -X322 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 3 |  |  |  |  | -Q323 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 4 |  |  |  |  | -X322 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 5 |  |  |  |  | -Q323 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 6 |  |  |  |  | -X322 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 6 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0057.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 95 |  |  |  |  | -Q323 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q322 | 96 |  |  |  |  | -Q323 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.2
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 1 |  |  |  |  | -Q324 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 2 |  |  |  |  | -X323 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 3 |  |  |  |  | -Q324 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 4 |  |  |  |  | -X323 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 5 |  |  |  |  | -Q324 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 6 |  |  |  |  | -X323 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 8 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0102.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 95 |  |  |  |  | -Q324 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q323 | 96 |  |  |  |  | -Q324 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.2
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 1 |  |  |  |  | -Q327 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 2 |  |  |  |  | -X324 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 3 |  |  |  |  | -Q325 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 4 |  |  |  |  | -X324 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 5 |  |  |  |  | -Q327 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 6 |  |  |  |  | -X324 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 10 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 11 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0107.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 95 |  |  |  |  | -Q325 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q324 | 96 |  |  |  |  | -Q325 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.2
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 1 |  |  |  |  | -Q326 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 2 |  |  |  |  | -X325 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 12 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 13 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 95 |  |  |  |  | -Q326 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q325 | 96 |  |  |  |  | -Q326 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 1 |  |  |  |  | -Q327 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 2 |  |  |  |  | -X326 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 14 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 15 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 95 |  |  |  |  | -Q327 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q326 | 96 |  |  |  |  | -Q327 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 1 |  |  |  |  | -Q328 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 2 |  |  |  |  | -X327 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 3 |  |  |  |  | -Q328 | 3 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 4 |  |  |  |  | -X327 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 5 |  |  |  |  | -Q328 | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 6 |  |  |  |  | -X327 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0074.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0074.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 95 |  |  |  |  | -Q328 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q327 | 96 |  |  |  |  | -Q328 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 2 |  |  |  |  | -X328 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 3 |  |  |  |  | -Q329 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 4 |  |  |  |  | -X328 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 6 |  |  |  |  | -X328 | 3B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0063.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0063.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 95 |  |  |  |  | -Q329 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q328 | 96 |  |  |  |  | -Q329 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.3
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 1 |  |  |  |  | -Q330 | 1 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 2 |  |  |  |  | -X329 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 95 |  |  |  |  | -Q330 | 95 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -Q329 | 96 |  |  |  |  | -Q330 | 96 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0071.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q330 | 2 |  |  |  |  | -X330 | 1B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q330 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 22 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -Q330 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 23 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -R001 | 2 |  |  |  |  | -XCA | 5 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.3
| Gris | 2,5 mm² | EVA |  | -S001 | 11 |  |  |  |  | -XCA | 7 |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0050.2
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -TIERRA | [5 empty] | -X31 | 6B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Ve/Am | 1,5 mm² | EVA |  | -TIERRA | [5 empty] | -X32 | 14B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X31 | 4B |  |  |  |  | -X311 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 10B |  |  |  |  | -X327 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 11B |  |  |  |  | -X328 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 12B |  |  |  |  | -X329 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 13B |  |  |  |  | -X330 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 4B |  |  |  |  | -X321 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 5B |  |  |  |  | -X322 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 6B |  |  |  |  | -X323 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 7B |  |  |  |  | -X324 | 4B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 8B |  |  |  |  | -X325 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.5
| Negro | 2,5 mm² | EVA |  | -X32 | 9B |  |  |  |  | -X326 | 2B |  |  |  |  | 20-CP-PL-0001/L0018.4

## PUENTES +TX-K03.1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PK03+TX-K03.1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X31 | 4A | -X31 | 5A
-X31 | 5A | -X31 | 6A
-X32 | 4A | -X32 | 5A
-X32 | 5A | -X32 | 6A
-X32 | 6A | -X32 | 7A
-X32 | 7A | -X32 | 8A
-X32 | 8A | -X32 | 9A
-X32 | 9A | -X32 | 10A
-X32 | 10A | -X32 | 11A
-X32 | 11A | -X32 | 12A
-X32 | 12A | -X32 | 13A
-X32 | 13A | -X32 | 14A
-XCA | 1 | -XCA | 2
-XCA | 3 | -XCA | 4
-XCA | 4 | -XCA | 5
-XCA | 5 | -XCA | 6
-XCA | 7 | -XCA | 8
-XCA | 8 | -XCA | 9

## ALAMBRADO +Z1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PZ1+Z1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 3 |  |  |  |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 67 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | -X1 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 37 |  |  |  |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 41 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 41 |  |  |  |  | -X1 | 59 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 59 |  |  |  |  | -X1 | 61 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 66 |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 67 |  |  |  |  | -X1 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.2

## PUENTES +Z1_1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PZ1+Z1/1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 5 | -X2 | 6

## ALAMBRADO +Z1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PZ1+Z1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 3 |  |  |  |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 67 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | -X1 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 37 |  |  |  |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 41 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 41 |  |  |  |  | -X1 | 59 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 59 |  |  |  |  | -X1 | 61 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 66 |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 67 |  |  |  |  | -X1 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.4

## PUENTES +Z1_2
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PZ1+Z1/2
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 5 | -X2 | 6

## ALAMBRADO +Z1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PZ1+Z1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 3 |  |  |  |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 5 |  |  |  |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 7 |  |  |  |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 9 |  |  |  |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11 |  |  |  |  | -X1 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 12 |  |  |  |  | -X1 | 67 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | -X1 | 37 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 37 |  |  |  |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 41 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 41 |  |  |  |  | -X1 | 59 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 59 |  |  |  |  | -X1 | 61 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0035.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 66 |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 67 |  |  |  |  | -X1 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0060.6

## PUENTES +Z1_3
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PZ1+Z1/3
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 5 | -X2 | 6

## ALAMBRADO +89K1-3_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKZ1+89K1-3/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.4

## ALAMBRADO +89K1-3_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKZ1+89K1-3/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.8

## ALAMBRADO +89K1-3_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKZ1+89K1-3/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.4

## ALAMBRADO +89K1R-3_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKZ1+89K1R-3/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0029.8

## ALAMBRADO +89K1R-3_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKZ1+89K1R-3/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.4

## ALAMBRADO +89K1R-3_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKZ1+89K1R-3/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0032.8

## ALAMBRADO +89CZ1-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCZ1+89CZ1-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0018.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0018.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0030.3

## PUENTES +89CZ1-1_1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCZ1+89CZ1-1/1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 7 | -X1 | 7A
-X1 | 8 | -X1 | 8A
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +89CZ1-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCZ1+89CZ1-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0017.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0017.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0031.7

## PUENTES +89CZ1-1_2
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCZ1+89CZ1-1/2
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 7 | -X1 | 7A
-X1 | 8 | -X1 | 8A
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +89CZ1-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCZ1+89CZ1-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0016.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0016.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0008/L0033.3

## PUENTES +89CZ1-1_3
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCZ1+89CZ1-1/3
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 7 | -X1 | 7A
-X1 | 8 | -X1 | 8A
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +ATR1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR1+ATR1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 30 |  |  |  |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | -X1 | 40 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 38 |  |  |  |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 40 |  |  |  |  | -X1 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 46 |  |  |  |  | -X4 | 53 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 56 |  |  |  |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 70 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 68 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | -X4 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | -X4 | 71 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 81 |  |  |  |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 82 |  |  |  |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 83 |  |  |  |  | -X4 | 88 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 85 |  |  |  |  | -X4 | 90 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | -X4 | 91 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | -X4 | 92 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0039.8

## PUENTES +ATR1_1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR1+ATR1/1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 3 | -X2 | 4
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 6 | -X2 | 7
-X2 | 7 | -X2 | 8
-X2 | 8 | -X2 | 9
-X2 | 9 | -X2 | 10
-X2 | 11 | -X2 | 12
-X2 | 12 | -X2 | 13
-X2 | 13 | -X2 | 14
-X2 | 14 | -X2 | 15
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | 17 | -X2 | 18
-X2 | 18 | -X2 | 19
-X2 | 19 | -X2 | 20
-X2 | 21 | -X2 | 22
-X2 | 22 | -X2 | 23
-X2 | BT4 | -X2 | 20
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | BT5 | -X2 | 23
-X2 | 22 | -X2 | 23
-X2 | 21 | -X2 | 22
-X3 | 2 | -X3 | 3
-X3 | 7 | -X3 | 8
-X3 | 12 | -X3 | 13
-X3 | 17 | -X3 | 18
-X4 | N | -X4 | N1
-X4 | 3 | -X4 | 4
-X4 | 5 | -X4 | 6
-X4 | 45 | -X4 | 46
-X4 | 47 | -X4 | 48
-X4 | 53 | -X4 | 54
-X4 | 54 | -X4 | 55
-X4 | 55 | -X4 | 56
-X4 | 56 | -X4 | 57
-X4 | 57 | -X4 | 58
-X4 | 58 | -X4 | 59
-X4 | 59 | -X4 | 60
-X4 | 69 | -X4 | 70
-X4 | 71 | -X4 | 72
-X4 | 72 | -X4 | 73
-X4 | 75 | -X4 | 76
-X4 | 77 | -X4 | 78
-X4 | 78 | -X4 | 79
-X4 | 79 | -X4 | 80
-X4 | 93 | -X4 | 94
-X4 | 94 | -X4 | 95

## ALAMBRADO +ATR1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR1+ATR1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 30 |  |  |  |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | -X1 | 40 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 38 |  |  |  |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0062.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 46 |  |  |  |  | -X4 | 53 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 56 |  |  |  |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 70 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 68 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | -X4 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | -X4 | 71 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 81 |  |  |  |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 82 |  |  |  |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 83 |  |  |  |  | -X4 | 88 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 85 |  |  |  |  | -X4 | 90 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | -X4 | 91 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | -X4 | 92 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0047.8

## PUENTES +ATR1_2
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR1+ATR1/2
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 3 | -X2 | 4
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 6 | -X2 | 7
-X2 | 7 | -X2 | 8
-X2 | 8 | -X2 | 9
-X2 | 9 | -X2 | 10
-X2 | 11 | -X2 | 12
-X2 | 12 | -X2 | 13
-X2 | 13 | -X2 | 14
-X2 | 14 | -X2 | 15
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | 17 | -X2 | 18
-X2 | 18 | -X2 | 19
-X2 | 19 | -X2 | 20
-X2 | 21 | -X2 | 22
-X2 | 22 | -X2 | 23
-X2 | BT4 | -X2 | 20
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | BT5 | -X2 | 23
-X2 | 22 | -X2 | 23
-X2 | 21 | -X2 | 22
-X3 | 2 | -X3 | 3
-X3 | 7 | -X3 | 8
-X3 | 12 | -X3 | 13
-X3 | 17 | -X3 | 18
-X4 | N | -X4 | N1
-X4 | 3 | -X4 | 4
-X4 | 5 | -X4 | 6
-X4 | 45 | -X4 | 46
-X4 | 47 | -X4 | 48
-X4 | 53 | -X4 | 54
-X4 | 54 | -X4 | 55
-X4 | 55 | -X4 | 56
-X4 | 56 | -X4 | 57
-X4 | 57 | -X4 | 58
-X4 | 58 | -X4 | 59
-X4 | 59 | -X4 | 60
-X4 | 69 | -X4 | 70
-X4 | 71 | -X4 | 72
-X4 | 72 | -X4 | 73
-X4 | 75 | -X4 | 76
-X4 | 77 | -X4 | 78
-X4 | 78 | -X4 | 79
-X4 | 79 | -X4 | 80
-X4 | 93 | -X4 | 94
-X4 | 94 | -X4 | 95

## ALAMBRADO +ATR1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR1+ATR1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 30 |  |  |  |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | -X1 | 40 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 38 |  |  |  |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0063.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 46 |  |  |  |  | -X4 | 53 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 56 |  |  |  |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 70 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 68 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | -X4 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | -X4 | 71 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 81 |  |  |  |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 82 |  |  |  |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 83 |  |  |  |  | -X4 | 88 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 85 |  |  |  |  | -X4 | 90 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | -X4 | 91 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | -X4 | 92 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0055.8

## PUENTES +ATR1_3
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR1+ATR1/3
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 3 | -X2 | 4
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 6 | -X2 | 7
-X2 | 7 | -X2 | 8
-X2 | 8 | -X2 | 9
-X2 | 9 | -X2 | 10
-X2 | 11 | -X2 | 12
-X2 | 12 | -X2 | 13
-X2 | 13 | -X2 | 14
-X2 | 14 | -X2 | 15
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | 17 | -X2 | 18
-X2 | 18 | -X2 | 19
-X2 | 19 | -X2 | 20
-X2 | 17 | -X2 | 18
-X2 | 19 | -X2 | 20
-X2 | BT4 | -X2 | 20
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | 21 | -X2 | 22
-X3 | 2 | -X3 | 3
-X3 | 7 | -X3 | 8
-X3 | 12 | -X3 | 13
-X3 | 17 | -X3 | 18
-X4 | N | -X4 | N1
-X4 | 3 | -X4 | 4
-X4 | 5 | -X4 | 6
-X4 | 45 | -X4 | 46
-X4 | 47 | -X4 | 48
-X4 | 53 | -X4 | 54
-X4 | 54 | -X4 | 55
-X4 | 55 | -X4 | 56
-X4 | 56 | -X4 | 57
-X4 | 57 | -X4 | 58
-X4 | 58 | -X4 | 59
-X4 | 59 | -X4 | 60
-X4 | 69 | -X4 | 70
-X4 | 71 | -X4 | 72
-X4 | 72 | -X4 | 73
-X4 | 75 | -X4 | 76
-X4 | 77 | -X4 | 78
-X4 | 78 | -X4 | 79
-X4 | 79 | -X4 | 80
-X4 | 93 | -X4 | 94
-X4 | 94 | -X4 | 95

## ALAMBRADO +CTBC1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR1+CTBC1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 215 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 143 |  |  |  |  | -X1 | 148 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 144 |  |  |  |  | -X1 | 272 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 147 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 273 |  |  |  |  | -X1 | 283 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0040.7

## PUENTES +CTBC1_1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR1+CTBC1/1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 143 | -X1 | 144
-X1 | 147 | -X1 | 148
-X1 | 168 | -X1 | 169
-X1 | 172 | -X1 | 173
-X1 | 272 | -X1 | 273

## ALAMBRADO +CTBC1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR1+CTBC1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 215 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 143 |  |  |  |  | -X1 | 148 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 144 |  |  |  |  | -X1 | 272 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 147 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 273 |  |  |  |  | -X1 | 283 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0048.8

## PUENTES +CTBC1_2
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR1+CTBC1/2
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 143 | -X1 | 144
-X1 | 147 | -X1 | 148
-X1 | 168 | -X1 | 169
-X1 | 172 | -X1 | 173
-X1 | 272 | -X1 | 273

## ALAMBRADO +CTBC1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR1+CTBC1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 215 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 143 |  |  |  |  | -X1 | 148 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 144 |  |  |  |  | -X1 | 272 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 147 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 273 |  |  |  |  | -X1 | 283 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0056.8

## PUENTES +CTBC1_3
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR1+CTBC1/3
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 143 | -X1 | 144
-X1 | 147 | -X1 | 148
-X1 | 168 | -X1 | 169
-X1 | 172 | -X1 | 173
-X1 | 272 | -X1 | 273

## ALAMBRADO +ATR_R
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR/R+ATR/R
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 16 |  |  |  |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 18 |  |  |  |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 20 |  |  |  |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 21 |  |  |  |  | -X1 | 25 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 24 |  |  |  |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 28 |  |  |  |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 30 |  |  |  |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 32 |  |  |  |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 34 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 35 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 36 |  |  |  |  | -X1 | 40 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 38 |  |  |  |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 39 |  |  |  |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 42 |  |  |  |  | -X1 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 43 |  |  |  |  | -X1 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0016.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 48 |  |  |  |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 50 |  |  |  |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 52 |  |  |  |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 46 |  |  |  |  | -X4 | 53 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 56 |  |  |  |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 60 |  |  |  |  | -X4 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 70 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 61 |  |  |  |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 68 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 63 |  |  |  |  | -X4 | 73 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 64 |  |  |  |  | -X4 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 66 |  |  |  |  | -X4 | 71 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 81 |  |  |  |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 82 |  |  |  |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 83 |  |  |  |  | -X4 | 88 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 85 |  |  |  |  | -X4 | 90 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 86 |  |  |  |  | -X4 | 91 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X4 | 87 |  |  |  |  | -X4 | 92 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0008.8

## PUENTES +ATR_R
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR/R+ATR/R
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X2 | 1 | -X2 | 2
-X2 | 2 | -X2 | 3
-X2 | 3 | -X2 | 4
-X2 | 4 | -X2 | 5
-X2 | 6 | -X2 | 7
-X2 | 7 | -X2 | 8
-X2 | 8 | -X2 | 9
-X2 | 9 | -X2 | 10
-X2 | 11 | -X2 | 12
-X2 | 12 | -X2 | 13
-X2 | 13 | -X2 | 14
-X2 | 14 | -X2 | 15
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X2 | 17 | -X2 | 18
-X2 | 18 | -X2 | 19
-X2 | 19 | -X2 | 20
-X2 | 21 | -X2 | 22
-X2 | 17 | -X2 | 18
-X2 | 19 | -X2 | 20
-X2 | BT4 | -X2 | 20
-X2 | 16 | -X2 | 17
-X3 | 2 | -X3 | 3
-X3 | 12 | -X3 | 13
-X3 | 17 | -X3 | 18
-X4 | N | -X4 | N1
-X4 | 3 | -X4 | 4
-X4 | 5 | -X4 | 6
-X4 | 45 | -X4 | 46
-X4 | 47 | -X4 | 48
-X4 | 53 | -X4 | 54
-X4 | 54 | -X4 | 55
-X4 | 55 | -X4 | 56
-X4 | 56 | -X4 | 57
-X4 | 57 | -X4 | 58
-X4 | 58 | -X4 | 59
-X4 | 59 | -X4 | 60
-X4 | 69 | -X4 | 70
-X4 | 71 | -X4 | 72
-X4 | 72 | -X4 | 73
-X4 | 75 | -X4 | 76
-X4 | 77 | -X4 | 78
-X4 | 78 | -X4 | 79
-X4 | 79 | -X4 | 80
-X4 | 93 | -X4 | 94
-X4 | 94 | -X4 | 95

## ALAMBRADO +CTBC1_R
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PATR/R+CTBC1-R
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 215 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 19 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 143 |  |  |  |  | -X1 | 148 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 144 |  |  |  |  | -X1 | 272 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 147 |  |  |  |  | -X1 | 155 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 273 |  |  |  |  | -X1 | 283 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0009.7

## PUENTES +CTBC1_R
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PATR/R+CTBC1-R
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 143 | -X1 | 144
-X1 | 147 | -X1 | 148
-X1 | 168 | -X1 | 169
-X1 | 172 | -X1 | 173
-X1 | 272 | -X1 | 273

## ALAMBRADO +89K3-3_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKT1+89K3-3/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.4

## ALAMBRADO +89K3-3_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKT1+89K3-3/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.4

## ALAMBRADO +89K3-3_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKT1+89K3-3/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.4

## ALAMBRADO +89K3R-3_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKT1+89K3R-3/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0034.8

## ALAMBRADO +89K3R-3_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKT1+89K3R-3/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0042.8

## ALAMBRADO +89K3R-3_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PKT1+89K3R-3/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0050.8

## ALAMBRADO +89BT1-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1+89BT1-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0036.8

## ALAMBRADO +89BT1-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1+89BT1-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0044.8

## ALAMBRADO +89BT1-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1+89BT1-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0052.8

## ALAMBRADO +89BT1-2_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1+89BT1-2/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.4

## ALAMBRADO +89BT1-2_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1+89BT1-2/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.4

## ALAMBRADO +89BT1-2_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1+89BT1-2/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.4

## ALAMBRADO +89BT1R-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1R+89BT1R-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0037.8

## ALAMBRADO +89BT1R-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1R+89BT1R-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0045.8

## ALAMBRADO +89BT1R-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1R+89BT1R-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.8
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.7
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0053.8

## ALAMBRADO +89BT1R-2_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1R+89BT1R-2/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0038.4

## ALAMBRADO +89BT1R-2_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1R+89BT1R-2/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0046.4

## ALAMBRADO +89BT1R-2_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PBT1R+89BT1R-2/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 33 |  |  |  |  | -XT2 | 43 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 1 |  |  |  |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 3 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 42 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 34 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 35 |  |  |  |  | -XT2 | 45 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 44 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 36 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 37 |  |  |  |  | -XT2 | 47 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 46 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XT2 | 38 |  |  |  |  | -XT2 | 48 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0054.4

## ALAMBRADO +89CT1-1_1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCT1+89CT1-1/1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0015.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0015.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0035.3

## PUENTES +89CT1-1_1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCT1+89CT1-1/1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 7 | -X1 | 7A
-X1 | 8 | -X1 | 8A
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +89CT1-1_2
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCT1+89CT1-1/2
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0014.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0014.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0043.3

## PUENTES +89CT1-1_2
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCT1+89CT1-1/2
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 7 | -X1 | 7A
-X1 | 8 | -X1 | 8A
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +89CT1-1_3
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCT1+89CT1-1/3
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0013.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0013.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0006/L0051.3

## PUENTES +89CT1-1_3
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCT1+89CT1-1/3
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 7 | -X1 | 7A
-X1 | 8 | -X1 | 8A
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +89CT1R-1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =PCT1R+89CT1R-1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 11A |  |  |  |  | -X1 | 72 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0006.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 17 |  |  |  |  | -X1 | 73A |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0006.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 31 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.1
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 29 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 53 |  |  |  |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.4
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 56 |  |  |  |  | -X1 | 57 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 65 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 63 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.2
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 69 |  |  |  |  | -X1 | 75 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -X1 | 70 |  |  |  |  | -X1 | 76 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0007/L0007.3

## PUENTES +89CT1R-1
| SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV |  |  | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
|  |  |  | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE PUENTES METÁLICOS =PCT1R+89CT1R-1
Origen |  | Destino |  | Comentario
Elemento/Bornera | Borne | Elemento/Bornera | Borne
-X1 | 9 | -X1 | 10
-X1 | 11 | -X1 | 11A
-X1 | 73 | -X1 | 73A
-X1 | 77 | -X1 | 78

## ALAMBRADO +TDCA-SKD1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =SKD1+TDCA-SKD1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XA | 1 |  |  |  |  | -XB | 1 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0062.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XA | 4 |  |  |  |  | -XB | 4 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0001/L0063.2

## ALAMBRADO +TDCC-SKD1
|  |  | SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV | [14 empty] | SNN4008-Y-PRN-22-CP-LIST-0036
[18 empty] | REVISIÓN No 0 | 26-01-2023
TABLA DE ALAMBRADO =SKD1+TDCC-SKD1
No. | CONDUCTOR |  |  |  | Conexión 1 | [5 empty] | Conexión 2 | [5 empty] | Plano | Comentarios
| Color | Calibre | Tipo | Longitud | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado | Elemento/ Bornera | Borne | Cortado | Ponchado | Marcado | Conectado
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XA | 1 |  |  |  |  | -XB | 1 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0002/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XA | 2 |  |  |  |  | -XB | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0002/L0048.5
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XA | 3 |  |  |  |  | -XB | 3 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0002/L0048.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XA | 5 |  |  |  |  | -XB | 5 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0002/L0048.6
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XB | 1 |  |  |  |  | -XC | 1 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0002/L0048.3
| Gris | 1,5 mm² | EVA |  | -XB | 5 |  |  |  |  | -XC | 2 |  |  |  |  | 21-CP-PL-0002/L0048.6