## Protocolo de Tendido
CONTRATO SN4008 NUEVA SUBESTACION SECCIONADORA PARINAS 500/200 KV
PROTOCOLO TENDIDO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS
1.- INFORMACIÓN GENERAL
| SUBESTACIÓN |  |  |  | PARINAS |  |  |  |  | CÓDIGO |  |  | SNN4008-E-PAR-01-ELE-022
| ELEMENTO |  |  |  | CIRCUITO |  |  |  |  | REVISIÓN |  |  |  | 0
| NIVEL DE TENSIÓN |  |  |  | N/A |  |  |  | CORRELATIVO O N° PROCOTOLO |  |  |  |  | 2610
| PLANO DE REFERENCIA |  | SNN4008-Y-PRN-20-CP-PL-0014/L0005.3 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 05/06/2023
2.- CARACTERÍSTICA CABLE
| TIPO DE CABLE: | [13 empty] | CON PANTALLA |  | SIN PANTALLA
| CABLE DE CONTROL |  | ✓ |  |  | CABLE DE ALUMBRADO |  |  |  | CABLE DE FUERZA | [5 empty] | ✓
OTRO( ESPECIFICAR):
| TAG CIRCUITO |  |  |  | WK00-231 |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | SK00+AC-KSA
| SECCIÓN |  |  |  | 4x12 AWG |  |  |  |  | HASTA |  |  |  | SK00+TGCA-SK00
| TIPO DE AISLACIÓN |  |  |  | EVA |  |  |  |  | LONGITUD |  |  |  | 25 m
| TENSIÓN DE SERVICIO |  |  |  | N/A |  |  |  |  | CAPACIDAD |  |  |  | 0,6/1KV
| ITEM | DESCRIPCIÓN TENDIDO DE CONDUCTORES | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | SI |  | NO |  | N/A
| 1 | La sección del cable es la adecuada según proyecto. | [5 empty] | ✓
| 2 | El cable está libre de nudos y daños | [5 empty] | ✓
| 3 | El cable tiene las amarras adecuadas | [5 empty] | ✓
| 4 | Se encuentran marcados origen/destino los cables | [5 empty] | ✓
| 5 | El programa de tendido de cables en cuanto a dirección y método es el adecuado | [5 empty] | ✓
| 6 | Se realizó inspsección previa a su tendido | [5 empty] | ✓
| 7 | La cantidad de cables por canalizaciones está adecuado a diseño | [5 empty] | ✓
| 8 | El radio de curvatura del cable está de acuerdo a las especificaciones. | [5 empty] | ✓
| 9 | Se identifican los cables con sus respectivos TAG en sus extremos de acuerdo a las especificaciones de planos | [5 empty] | ✓
Observaciones:
ELABORA | [5 empty] | REVISA |  |  |  |  | APRUEBA |  |  |  | TOMA CONOCIMIENTO ITO
NOMBRE: |  | José Godoy |  |  |  | NOMBRE: | Claudio Boris Hurtado G. |  |  |  | NOMBRE: |  |  |  | NOMBRE:
CARGO: |  | Supervisor |  |  |  | CARGO: | Jefe Terreno |  |  |  | CARGO: |  |  |  | CARGO:
FECHA: |  | 07/06/2023 |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  | FECHA: |  |  |  | FECHA:
FIRMA: | [5 empty] | FIRMA: |  |  |  |  | FIRMA: |  |  |  | FIRMA:

## Recorrido Cable
CONTRATO SNN4008 SUBESTACION PARINAS 500/220kV
PROTOCOLO TENDIDO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS
PÁGINA 2 DE 2
3.- PLANO
Observaciones:
ELABORA |  |  |  | RECIBE |  | APRUEBA | TOMA CONOCIMIENTO ITO
NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  | NOMBRE: |  | NOMBRE:
CARGO: |  |  | CARGO: |  | CARGO: |  | CARGO:
FECHA: |  |  | FECHA: |  | FECHA: |  | FECHA:
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  | FIRMA: |  | FIRMA: