## Hoja1
ABENGOA | [6 empty] | Protocolo
Construcción de Malla Puesta a Tierra
[7 empty] | SNN4008-E | [11 empty] | SNN4008-E-PAR-01-ELEC-009
OBRA:Nueva Subestación Seccionadora Parinas 500/220 Kv. | [10 empty] | CLIENTE: Transelec | [7 empty] | Correlativo: | 289
ELEMENTO : |  |  |  | Pararrayos | [14 empty] | Revisión: 2
SECTOR: |  |  | Patio 220kV | [11 empty] | TAG ELEMENTO: |  | PRJ1/2
PLANO DE REFERENCIA: | [5 empty] | SNN4008-E-PRN-13-EL-PL-0006-L0001
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de Puesta a Tierra | [9 empty] | Banco de ductos |  |  | ✔ | Estructurales |  |  |  | Escalerillas Metálicas
Subterránea | [9 empty] | Cámaras |  |  | ✔ | Equipos |  |  |  | Transformadores y otros
[6 empty] | Metros Cable | [6 empty] | Cantidad Soldaduras
| Calibre |  |  |  | Tipo de Aislación | Equipos |  | Estructura |  | a Tierra | Total |  | X(4/0 a 4/0) |  |  | - | T(4/0 a barra 5/8) |  |  | -
| 4/0 AWG |  |  |  | Cu | 3 |  | 2 |  |  |  |  | T(4/0 a 4/0) |  |  | 2 | Unión terminal 2/0 (Paleta) |  |  | -
[13 empty] | T(4/0 a 2/0) |  |  | - | Unión terminal 4/0 (Paleta) |  |  | 1
[13 empty] | Unión paso 4/0 |  |  | 1 | Unión conector terminal 2/0 |  |  | -
[13 empty] | Unión paso 2/0 |  |  | - | Unión conector terminal 4/0 |  |  | -
[13 empty] | Unión Remate 4/0 |  |  | 1 | Union terminal 120mm² |  |  | -
Item |  | Actividad | [8 empty] | ✔ |  | No Cumple |  | No Aplica
1 |  | Inspección de los materiales eléctricos | [8 empty] | ✔
2 |  | Trazo y corte del cable de tierra | [8 empty] | ✔
3 |  | Trazo en terreno de la malla | [8 empty] | ✔
4 |  | Dimensiones de excavación según planos. | [8 empty] | ✔
5 |  | Limpieza de los cables para fusión. | [8 empty] | ✔
6 |  | Moldes y tenazas según estándar eléctrico. | [8 empty] | ✔
7 |  | Medida de carga para la fusión. | [8 empty] | ✔
8 |  | Fusión según recomendaciones de fabricante. | [8 empty] | ✔
9 |  | Verificación de soldaduras sin escorias/porosidades | [8 empty] | ✔
10 |  | Instalación de la malla según planos. | [8 empty] | ✔
11 |  | Check list de materiales según planos. | [8 empty] | ✔
12 |  | Disposición y reticulado según plano | [8 empty] | ✔
Observaciones:
Elabora | [6 empty] | Revisa |  |  |  |  | Aprueba |  |  |  |  | Toma de conocimiento ITO
Nombre: |  |  | José Godoy Espinoza |  |  |  | Nombre: |  | Claudio Boris Hurtado G. |  |  | Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  | Supervisor Eléctrico |  |  |  | Cargo: |  | Jefe Terreno |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Firma: | [6 empty] | Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma:
Fecha: | [6 empty] | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: